通用重量变送控制器

四继电器通用型

使用说明书

VER-60.00

使用前请仔细阅读本产品说明书

请妥善保管本产品说明书，以备查阅

目录

1概述	4

1.1选型与接口配置	4

1.2主要特点	4

1.3技术参数	4

2安装	5

2.1控制器固定	5

2.2前面板示意图	5

2.3后面板接线说明	6

2.4 传感器和控制器接线方法	8

3操作说明	9

3.1按键说明	9

3.2功能项说明	9

3.3重量标定FN1	11

3.4工作参数设置FN2	13

3.5通讯参数设置FN3	14

3.6模拟输出设置FN4	15

3.7调整模拟输出的底端与顶端FN6	16

3.8继电器输出和开关量输入设置FN5	17

3.9累计配料次数查询和删除	20

3.10控制器参数初始化操作	20

4附录	21

4.1命令方式	21

4.2 MODBUS兼容通讯协议说明	21

4.3 串口一 MODBUS通讯协议举例	23

4.3.1  03功能举例	23

4.3.2  16功能举例	23

4.3.3  06功能举例	24

4.4 ASCII码连续输出方式	25

4.5大屏幕输出方式	26

4.6标定参数修改说明	27

4.7标定参数修改应用举例	27

4.8灵敏度标定应用举例	27

4.9继电器输出方式说明	28

4.9.1输出方式0（禁止输出）说明	28

4.9.2输出方式1（实时定值输出）举例	28

4.9.3输出方式2（实时分选输出）举例	28

4.9.4输出方式3（外控定值输出）举例	28

4.9.5输出方式4（外控分选输出）举例	28

4.9.6输出方式5（带回零控制定值输出）举例	29

4.9.7输出方式6（外控3物配料带放料控制）举例	29

4.9.8输出方式7（外控2物快慢速配料控制）举例	30

4.9.9输出方式8（外控1物快慢速配料带放料控制）举例	31

4.9.10输出方式9（快慢减量配料带缺料超载控制）举例	31

4.9.11输出方式10（自动重量分检控制）举例	32

4.9.12输出方式11（外控触发重量分检控制）举例	33

4.9.13输出方式12（外控瞬间峰值）举例	34

4.9.14输出方式13（输入输出自检）说明	35

4.10信息提示说明	35

5维护保养及注意事项	35

|  | 警 告 控制器内部有交流高压电，请专业人员调试、检 测和维修控制器。 |
| --- | --- |

|  | 警 告 为保证操作人员安全和控制器性能稳定可靠，务必保持控制器 接 地 良 好。 |
| --- | --- |

注 意 在 进 行 仪 表 的 电 气 连 接 时，请 预 先 将 电 源 切 断，在 给 仪 表 上 电 前 请 等 待 30 秒 钟 再 给 仪 表 接 通 电 源。

注 意 本 仪 表 为 静 电 敏 感 设 备，在 使 用 和 维 护 中 请 注 意 采 取 防 静 电 措 施 。

注 意 本控制器是重量变送控制装置，不可用作贸易结算的计量器具。

# 1概述

通用重量变送控制器是面向工业控制领域的变送显示控制器。它集重量显示、模拟量信号输出、Modbus-RTU通讯、大屏幕通讯、开关量输入、继电器输出于一体。采用高速的24位Σ-ΔA/D 转换器，16位D/A转换器，所有接口经过光电隔离处理。充分考虑工业现场电磁干扰的复杂性，精心设计软硬件，适用于建材、化工、粮食、冶金等工业现场的应用。

## 1.1选型与接口配置

| 型号 | 传感器接口 | 输入开关 | 输出继电器 | 串口1 | 串口2 | 模拟量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1个 | 4个 | 4路 | 有 | 无 | 有 |
| B | 1个 | 4个 | 4路 | 有 | 无 | 无 |
| C | 1个 | 4个 | 4路 | 有 | 有 | 无 |
| D | 1个 | 4个 | 4路 | 无 | 无 | 无 |

## 1.2主要特点

- 内嵌抗EMC干扰电路，抗电磁干扰能力强、数据稳定，适用工业现场的应用。

- 三种标定方式：砝码标定、标定参数修改、灵敏度输入标定（免砝码标定）。

- 可选择RS232或RS485两种方式，支持Modbus-RTU通讯多字连续读写功能。

- 可设定模拟输出类型： 0～20mA、4～20mA、0～5V或0～10V。

- 继电器输出模式可设:分选、定值、定量、减量、配料、分检、峰值等模式。

- 支持实际加料重量超差时，自动启动点动加料。

- 支持上位机对控制器进行标定。

- 循环配料次数可以设置，支持无限次循环配料功能。

- 配料次数累计功能，实际配料重量上位机读取功能。

- 支持上位机通讯置零、去皮、配料启动和停止等一系列操作。

- 不锈钢防腐面板，全金属屏蔽外壳。

- 24BIT (-△ 型A/D转换，最大A/D脉冲数：1,000,000。

- A/D速率可选：15次/秒、30次/秒、60次/秒、100次/秒、200次/秒。

- 三种标定方式：砝码标定、标定参数修改、灵敏度输入标定（免砝码标定）

- 7位0.56英寸LED数码管显示, 10段光柱指示，7个LED指示灯。

## 1.3技术参数

- 激励电压：5.0VDC，可驱动8只350(的模拟式传感器。

- 量程信号范围：1.5～40mV。

- 零点信号范围：－40～38.5mV。

- 模拟电流输出：Max 500Ω。

- 模拟电压输出：Min 10 KΩ。

- 继电器触点容量：交流3A／250V，直流3A／30V。

- 最高灵敏度： 0.3uV/d。

- 非线性：优于0.01%FS。

- 电源电压范围：交流200～242V，频率49～51Hz，最大功耗8瓦。控制器需要良好的接地线，并不可与电机、继电器或加热器等易产生电源噪声的设备共用一个电源。

- 使用温度为：-20℃～50℃，湿度为10％～95％，无冷凝。

- 存贮温度为：-30℃～60℃，湿度为10％～95％，无冷凝。

# 2安装

## 2.1控制器固定

控制器采用面板安装方式，要求所安装的机柜前壁厚度不超过4毫米为宜，机柜上的开口尺寸如下：(尺寸单位为毫米)

控制器外形尺寸：面板长170mm，宽85mm，机身长150mm，宽75mm，深100mm。

安装前请先将外壳两侧的顶杆拆下，然后将称重终端装入机柜中，将两只顶杆固定在称重终端两侧，要求顶紧控制器外壳以保证牢固安装。

## 2.2前面板示意图

- Relay1：继电器1动作指示灯。   Relay2：继电器2动作指示灯。

- Relay3：继电器3动作指示灯。   Relay4：继电器4动作指示灯。

- Tare：峰值检测模式是峰值保持指示灯，其他模式是去皮有效指示灯。

- Zero：零区指示灯。             Motion：控制过程运行指示灯。

## 2.3后面板接线说明

后面板接口图（A型为例）如下所示：

1、上排接线端接线说明（如果实际无此输出，则标签下部标注NULL）：

| 序号 | 标签上部 | 标签下部 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220VAC | L | AC220V电源火线 | AC220V交流电源输入端 |
|  |  | N | AC220V电源零线 |  |
|  |  | E | AC220V电源地线 |  |
|  | Analog output | V+ | 电压输出端 | 控制器可以选择电压或电流输出，输出类型通过参数选择 |
|  |  | COM | 电压或电流输出公共端 |  |
|  |  | I+ | 电流输出端 |  |
|  | Serial port2 | GND | RS232通讯接口2的参考地 | 通讯接口二为RS232输出通讯接口2 |
|  |  | TXD | RS232通讯接口2的发送端 |  |
|  |  | RXD | RS232通讯接口2的接收端 |  |
|  | Serial port | 485B | RS485-B端 | 通讯接口一：可选择RS232输出通讯接口1和RS485输出通讯接口，具体见注1 |
|  |  | 485A | RS485-A端 |  |
|  |  | GND | RS232通讯接口1/RS485的参考地 |  |
|  |  | TXD | RS232通讯接口1的发送端（接上位机接收端） |  |
|  |  | RXD | RS232通讯接口1的接收端（接上位机发送端） |  |

注1：控制器的通讯接口一具备RS232与RS485两种通讯方式，但不能同时输出，通过内部跳线选择通讯方式是RS232或RS485，两种通讯方式的数据格式相同。如无特别要求出厂默认内部跳线选择RS485通讯方式。

2、下排接线端接线说明：

| 序号 | 标签上部 | 标签下部 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Relay output | NULL | 未用 | 四组继电器常开触点输出 |
|  |  | COM4 | 继电器4公共触点 |  |
|  |  | NO4 | 继电器4常开触点 |  |
|  |  | NULL | 未用 |  |
|  |  | COM3 | 继电器3公共触点 |  |
|  |  | NO3 | 继电器3常开触点 |  |
|  |  | COM2 | 继电器2公共触点 |  |
|  |  | NO2 | 继电器2常开触点 |  |
|  |  | COM1 | 继电器1公共触点 |  |
|  |  | NO1 | 继电器1常开触点 |  |
|  | Switch input | NULL | 未用 | 外部无源开关或按钮输入 |
|  |  | COM | 输入开关公共端 |  |
|  |  | SW1 | 输入开关1 |  |
|  |  | SW2 | 输入开关2 |  |
|  |  | SW3 | 输入开关3 |  |
|  |  | SW4 | 输入开关4 |  |
|  | Load cell | EXE+ | 传感器正激励 | 控制器默认选择六线制传感器，四线制传感器需要将正激励与正反馈、负激励与负反馈短接 注2 |
|  |  | SEN+ | 传感器正反馈 |  |
|  |  | EXE- | 传感器负激励 |  |
|  |  | SEN- | 传感器负反馈 |  |
|  |  | SIG- | 传感器负信号 |  |
|  |  | SIG+ | 传感器正信号 |  |
|  |  | SHLD | 传感器屏蔽线 |  |

注2：▲！传感器与控制器的连接必须可靠，传感器的屏蔽线与金属外壳必须可靠接地。连接线不允许控制器在通电的状态下进行插拔，防止静电损坏控制器或传感器。

！传感器和控制器都是静电敏感设备， 在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和控制器的损坏，确保操作人员的人身安全和控制器设备及相关设备的安全运行。

## 2.4 传感器和控制器接线方法

| 对应关系 类别 | 传感器输出线和控制器接线柱之间对应关系 |
| --- | --- |
| 传感器输出线 | 正激励（红线） | 正反馈 | 负激励 （黑线） | 负反馈 | 负信号 （白线） | 正信号 （绿线） | 屏蔽线 |
| 控制器接线柱 | 正激 | 正馈 | 负激 | 负馈 | 负信 | 正信 | 屏蔽 |
| 四线制传感器 | 正激和正馈短接 | 负激和负馈短接 | 负信 | 正信 | 屏蔽线 |

传感器和控制器接线示意图如下：

# 3操作说明

## 3.1按键说明

| 按键 | 按键名 | 功能1 | 功能2 | 功能3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【设置键】/ | 称重状态直接设置继电器参数 | 设置状态下不保存当前设置的功能参数并进入下一功能项 | 称重状态下和其它键同时按下使用进入某一功能设置状态。 |
|  | 【右移键】/【减小键】/【去皮键】 | 设置状态下数字闪烁位右移 | FN6功能设置状态下参数减少 | 显示进行去皮和取消去皮 |
|  | 【置零键】/【增加键】 | 称重状态下实现清零功能 | 设置状态下更改设置的参数或数字增加 | 同时按【设置键】和【置零键】进行参数设置 |
|  | 【确定键】/【时间键】 | 设置状态下进入当前功能的子功能项 | 设置状态下保存当前设置的功能参数并进入下一功能项 | 称重状态下实现时间参数的快捷设置 |
|  | 【启停键】/【退出键】 | 继电器输出启动或停止 | 设置状态下退出当前功能项 | 退出查询参数 |

## 3.2功能项说明

功能项类型分一级功能项和二级功能项，二级功能项是一级功能项的子功能项，由一级功能项按【确定键】进入二级功能项，当选择至二级功能项的最后一个功能项时，按【设置键】或【确定键】进入下一个一级功能项。为了方便说明，列出功能项总表以供参考。

| 序号 | 一级功能项符号（名称） | 序号 | 二级功能项符号（名称） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FN1 (重量标定) |  | FN1.1 X （标定模式选择） |
|  |  |  | D XXX （分度值设定） |
|  |  |  | CXXXXXX （量程设定） |
|  |  |  | FN1.2 （零点标定） |
|  |  |  | FN1.3 （加载标定） |
|  |  |  | XXXXXXX (加载重量输入） |
|  | FN2（工作参数设置） |  | FN2.1X（ADC转换速率设置） |
|  |  |  | FN2.2X（滤波方式设置） |
|  |  |  | FN2.3X（按钮清零参数设置） |
|  |  |  | FN2.4X（自动零跟踪范围设定） |
|  |  |  | FN2.5X（动态检测参数设置） |
|  |  |  | FN2.6X（连续滤波参数设置） |
|  |  |  | FN2.7X（开机自动置零范围参数设置） |
|  |  |  | FN2.8X（间断滤波参数设置） |
|  | FN3（通讯参数设置） |  | FN3.1X（串口1波特率设置） |
|  |  |  | FN3.2X（串口1通讯方式设置） |
|  |  |  | FN3.3XXX（串口1通讯地址设置） |
|  |  |  | FN3.4X（串口2通讯方式设置） |
|  | FN4（模拟输出设置） |  | FN4.1X（模拟输出类型设置） |
|  |  |  | FN4.2X（模拟输出对应重量范围设置） |
|  |  |  | LXXXXXX（模拟输出底端对应重量值设置） |
|  |  |  | HXXXXXX（模拟输出顶端对应重量值设置） |
|  | FN5（继电器输出参数设置） |  | FN5.1X（继电器输出模式设置） |
|  |  |  | FN5.2X（备用） |
|  |  |  | FN5.3X（启动自动置零设置） |
|  |  |  | FN5.4X（快加时继电器方式设置） |
|  |  |  | FN5.5X（放料方式设置） |
|  |  |  | FN5.6X（从机立即发送设置） |
|  |  |  | FN5.7X（去皮使能设置） |
|  |  |  | FN5.8X（累计次数清零设置） |
|  |  |  | AXXXXXX（继电器参数A设置） |
|  |  |  | bXXXXXX（继电器参数B设置） |
|  |  |  | CXXXXXX（继电器参数C设置） |
|  |  |  | dXXXXXX（继电器参数D设置） |
|  |  |  | EXXXXXX（继电器参数E设置） |
|  |  |  | FXXXXXX（继电器参数F设置） |
|  |  |  | PXXXXXX（继电器参数P设置） |
|  |  |  | HXXXXXX（继电器参数H设置） |
|  |  |  | UXXXXXX（继电器参数U设置） |
|  |  |  | LXXXXXX（继电器参数L设置） |
|  |  |  | C1X.X（启动延时或峰值保持时间参数设置） |
|  |  |  | C2X.X（稳定延时或点动间歇时间参数设置） |
|  |  |  | C3X.X（禁止比较时间设置） |
|  |  |  | C4X.X（放料延时时间设置） |
|  |  |  | C5X.X（点动时间设置） |
|  |  |  | C6X.X（循环启动延时时间设置） |
|  |  |  | C7XX（循环配料次数设置） |
|  | FN6（调整模拟输出的底端与顶端） |  | AL-CAL1（模拟输出底端粗调整） |
|  |  |  | AL-CAL2（模拟输出底端细调整） |
|  |  |  | AL-CAL3（模拟输出底端微调整） |
|  |  |  | AH-CAL1（模拟输出顶端粗调整） |
|  |  |  | AH-CAL2（模拟输出顶端细调整） |
|  |  |  | AH-CAL3（模拟输出顶端微调整） |
|  | FN6-ESC（退出设置状态） |  |  |
|  | LOADINC（模拟量恢复出厂值） |  |  |

## 3.3重量标定FN1

标定前先准备好相应重量的砝码或重物。重量标定时需要输入正确的密码（12111），正确的密码一次输入后5分钟内不需要再次输入，5分钟以后如果再次设定参数需要重新输入密码。

具体标定步骤见下表。

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【FN1 】 | 重量标定（FN1） | 在称重状态同时按【设置键】和【落差键】进入FN1。 按【确定键】进入标定密码输入界面。 |
|  | 【P-00000 】 | 标定密码输入（PASSWORD） | 正确的标定密码为12111。 按【右移键】选择修改位； 按【增加键】修改闪烁位数值的大小； 按【确定键】如果密码正确则进入下一步。 按【退出键】返回称重状态； 按【功能键】取消当前操作进入下一步； 如果密码错误则提示ERR 06。 |
|  | 【FN1.1 X】 | 标定方式选择 | 其中X为设置的标定方式。 X=0:砝码加载标定（X=0是常规标定方式，设置步骤4-8即可完成标定）。 X=1:标定参数修改，步骤5后直接进入步骤9。 X=2:灵敏度输入标定，步骤5后直接进入步骤12。 按键操作参考步骤2。 |
| 3 | 【D XXXX】 | 分度值设定 （DXXXX） | 其中XXXX为分度值，可设置的分度值有：1、0.1、0.01、0.001、2、0.2、0.02、0.002、5、0.5、0.05、0.005、10、20、50。 按【增加键】选择需要的分度值； 按【确定键】保存已设置的分度值并进入下一步。 |
|  | 【CXXXXXX】 | 设定秤量程或传感器总量程 （CXXXXXX） | 其中XXXXXX为秤量程（标定方式0和1时）或传感器总量程（标定方式2），如秤量程为10000则输入0010000。设置完成自动进入下一步。 按键操作参考步骤2。 |
| 5 | 【FN1.2 】 | 零点标定（FN1.2） | 表示将要标定零点，要求是空秤且保持秤台稳定。 按【确定键】后开始零点标定，控制器显示“”同时光柱逐渐熄灭，期间数据不稳定，光柱将恢复全亮状态。光柱全部熄灭后，标定零点完成，自动进入下一步。 |
| 6 | 【FN1.3 】 | 砝码标定量程（FN1.3） | 表示将要标定量程，先要求秤台加载砝码或重物，建议加载的重量大于最大称量的20％，砝码或重物均匀分布或者放置在秤台的中心位置且稳定后，按【确定键】开始量程标定，控制器显示“”同时光柱逐渐熄灭，期间数据不稳定，光柱将恢复全亮状态。光柱全部熄灭后，控制器自动进入下一步。 |
| 7 | 先【0000000】 后【0010000】 | 输入砝码标定重量值 （XXXXXXX） | 控制器显示“0000000”，此时要输入加载的砝码或重物的实际重量值。如重量值为10000，则输入“0010000”，然后按【确定键】即可。如标定准确，控制器立即显示输入的重量。至此砝码标定步骤完成，可以进行正常称重控制。按键操作参考步骤2，注意5~7步骤中必须保持秤台稳定后再进行操作 |
| 步骤9~11标定参数修改 (修改前请备份原先参数，以供恢复) 详细应用参见4.6标定参数修改应用举例！！！ |
|  | 【FN1.2 】 【H001000】 【H002000】 | 零点内码输入（FN1.2） | 表示将要输入零点标定内码。H表示正，-表示负 按【确定键】后，控制器显示当前零点内码值，如“H001000”，表示当前内码是“1000”。 此时用户可按实际需要修改零点内码值，如改为“2000”，则输入“H002000”即可。按键操作参考步骤2，按【确定键】后进入下一步。 |
| ！！ | 【FN1.3 】 【H020000】 【H030000】 | 量程内码输入（FN1.3） | 表示将要输入量程标定内码。H表示正，-表示负 按【确定键】后，控制器显示当前量程内码值，如“H020000”，表示当前内码是“20000”。 此时用户可按实际需要修改零点内码值，如改为“30000”，则输入“H030000”即可。按键操作参考步骤2，按【确定键】后进入下一步。 |
|  | 【FN1.4 】 【H003000】 【H001500】 | 标定重量输入（FN1.4） | 表示将要输入量程标定重量。H表示正，-表示负 按【确定键】后，控制器显示当前标定重量值，如“H003000”，表示当前标定重量是“3000”。 此时用户可按实际需要修改砝码重量，如改为“1500”，则输入“H001500”即可。按键操作参考步骤2，按【确定键】后结束参数输入标定。 |
| 步骤12~13为灵敏度标定 详细应用参见4.7灵敏度标定应用举例！！！ |
|  | 【LX.XXXXX】 【L2.00000】 【L3.00000】 | 灵敏度输入 （LX.XXXXX ） | “LX.XXXXX”表示当前的灵敏度值，用户可按实际需要修改灵敏度值，如当前灵敏度为“2.0”即L2.00000，现要改为3.0,则输入为L3.0000，再按【确定键】即可。一般完成此步骤后，按【退出键】返回称重状态即可完成灵敏度标定,如零点有偏差，按【置零】键置零即可。按键操作参考步骤2。如要修改灵敏度标定的零点内码，则进入步骤13。 |
|  | 【F1.5 X】 【F1.5 1】 【H001500】 【H002500】 | 零点内码修改使能（FN1.5） | 【F1.5 X】灵敏度标定的零点内码修改使能 =0不使能修改零点；=1使能修改零点；=2零点恢复出厂零点，同时更新工作零点。按【确定键】 设置X=1后，即可修改灵敏度标定的零点内码，比如原先内码为“1500”，现要修改为“2500”，则输入“0002500”，然后按【确定键】即可。到此灵敏度标定操作全部结束。 |

## 3.4工作参数设置FN2

用户可以根据需要修改控制器工作参数，这些参数包括：ADC转换速率、滤波方式、按钮清零、自动零跟踪范围、动态检测参数、连续滤波参数、开机自动置零范围参数及间断滤波参数等，在设置参数时，如果修改的参数不需要保存，则按【设置键】进入下一步，如果修改的参数需要保存，则需要按【确定键】保存并自动进入下一参数，按【退出键】返回称重状态。具体设置步骤见下表。

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 【FN2 】 | 工作参数设置（FN2） | 在称重状态同时按【设置键】和【落差键】进入FN1，然后再按一次【设置键】显示FN2。 按【确定键】进入下一步。 |
|  | 【FN2.1 X】 | ADC转换速率设置（FN2.1X） | X可设置的值为0~5。 0＝7.5Hz；1=15Hz；2＝30Hz；3=60Hz；4=100Hz；5=200Hz。 出厂默认值为4。 按【增加键】选择需要的ADC转换速率； 按【确定键】保存修改并进入下一步。 按【设置键】不保存修改并进入下一步； |
|  | 【FN2.2 X】 | 滤波方式设置（FN2.2X） | X可设置的值为0、1。 0＝连续滤波方式（定量加料控制模式）； 1=间断滤波方式。（快速称量模式） 出厂默认值为0。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN2.3 X】 | 按钮清零参数设置（FN2.3X） | X可设置的值为0、1、2、3。 0＝禁止； 1=允许 置零范围±50%FS； 2=允许 置零范围±100%FS； 3=允许 置零范围无限制 出厂默认值为3。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN2.4 X】 | 自动零跟踪范围设定（FN2.4X） | X可设置的值为0、1、2、3。 0＝禁止 1=允许 自动零跟踪1d/秒 2=允许 自动零跟踪2d/秒 3=允许 自动零跟踪3d/秒 出厂默认值为0。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN2.5 X】 | 动态检测参数设置（FN2.5X） | X可设置的值为0、1、2、3。 0＝禁止动态检测 1=允许 动态检测灵敏度1d 2=允许 动态检测灵敏度2d 3=允许 动态检测灵敏度3d 出厂默认值为2。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN2.6 X】 | 连续滤波参数设置（FN2.6X） | X可设置的值为0至9，数字代表滤波强度，值越大，滤波程度越强，相应的稳定时间也会变长。 出厂默认值为6。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN2.7 X】 | 开机自动置零范围参数设置（FN2.7X） | X可设置的值为0、1、2、3、4。 0＝禁止，开机零点即为标定零点 1=开机自动置零范围±4%FS 2=开机自动置零范围±10%FS 3=开机自动置零范围±20%FS 4=开机零点保持不变，即为上次设置零点 出厂默认值为3。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN2.8 X】 | 间断滤波参数设置（FN2.8X） | X可设置的值为0至3，数字代表滤波强度，值越大，滤波程度越强，相应的稳定时间也会变长。出厂默认值为1。设置方法同步骤2。 |

## 3.5通讯参数设置FN3

可设置的通讯参数包括串口1波特率、通讯方式、通讯地址和串口2通讯方式。控制器通讯时本机地址可设置，具体设置步骤见下表。

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 【FN3 】 | 通讯参数设置（FN3） | FN3为通讯参数设置功能，含子功能项。 在称重状态同时按【设置键】和【落差键】进入FN1，然后按【设置键】循环选择至显示FN3。 按【确定键】进入下一步。 |
|  | 【FN3.1 X】 | 串口1波特率设置（FN3.1X） | X可设置的值为0、1、2、3、4。 0＝1200bps；1=2400bps；2=4800bps； 3=9600bps；4=19200bps； 出厂默认值为4。 按【增加键】选择需要的波特率； 按【确定键】保存修改并进入下一步。 按【设置键】不保存修改并进入下一步； |
|  | 【FN3.2 X】 | 串口1通讯方式设置（FN3.2X） | X可设置的值为0、1。 0＝MODBUS-RTU输出；1＝ASCII码连续输出；2＝耀华或柯力大屏幕输出； 出厂默认值为0。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN3.3XXX】 | 串口1通讯地址设置 （FN3.3XXX） | XXX表示命令方式下多机通讯时的本机地址，可设置的值为0~255。出厂默认值为1。 按【右移键】选择修改位； 按【增加键】修改闪烁位数值的大小； 其它设置方法同步骤2 |
|  | 【FN3.4 X】 | 串口2通讯方式设置（FN3.4X） | X可设置的值为0、1、2。 0＝不输出； 1＝耀华或者柯力大屏幕输出； 出厂默认值为0。设置方法同步骤2。 |

## 3.6模拟输出设置FN4

当控制器具有模拟输出模块时，可通过FN4功能项设置模拟输出类型及选择模拟输出的重量变送范围。模拟输出类型有0～20mA、4～20mA、0～5V与0～10V。模拟输出的重量变送范围可以是零点至最大称量，也可以是选定的重量范围区间。在设置参数时，如果修改的参数不需要保存，则按【设置键】进入下一步，如果修改的参数需要保存，则需要按【确定键】保存并自动进入下一参数，按【退出键】返回称重状态。具体设置步骤见下表。

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 【FN4 】 | 模拟输出设置（FN4） | FN4含子功能项 在称重状态同时按【设置键】和【落差键】进入FN1，然后按【设置键】循环选择至显示FN4。 按【确定键】进入下一步。 |
|  | 【FN4.1 X】 | 模拟输出类型设置（FN4.1X） | X可设置的值为0、1、2、3。 电流输出：0=0～20mA；1=4～20mA； 电压输出：2=0～5V；3=0～10V。 出厂默认值为1。 按【增加键】选择需要的模拟输出类型； 按【确定键】保存修改并进入下一步。 按【设置键】不保存修改并进入下一步； （注意模拟输出类型更改后需要控制器重新上电才有效） |
|  | 【FN4.2 X】 | 模拟输出对应重量范围设置（FN4.2X） | X可设置的值为0、1。 0表示重量变送范围是零点至最大称量，当零点时对应模拟输出的底端，当重量是最大称量时对应模拟输出的顶端； 1表示重量变送范围是选定的重量范围区间， 重量区间的低端值对应模拟输出的底端，高端值对应模拟输出的顶端。 出厂默认值为0。 按【增加键】选择需要的模拟输出对应重量范围；按【确定键】保存已设置的模拟输出对应重量范围，如果FN4.2=0则进入FN5；如FN4.2=1则进入下一步。 按【设置键】不保存修改，如果FN4.2=0则进入FN5；如FN4.2=1则进入下一步。 |
|  | 【LXXXXXX】 | 模拟输出底端对应重量值设置（LXXXXXX） | 设置模拟输出底端对应的重量值。 按【右移键】选择修改位； 按【增加键】修改闪烁位数值的大小； 按【设置键】不保存修改进入下一步； 按【确定键】保存修改并进入下一步。 |
|  | 【HXXXXXX】 | 模拟输出顶端对应重量值设置（HXXXXXX） | 设置模拟输出顶端对应的重量值。 设置方法同步骤4。 |

## 3.7调整模拟输出的底端与顶端FN6

出厂前，对四种模拟输出都进行了校准，使用时只要选择模拟输出的类型就可以了。如有需要可以在FN6功能中调整当前选择的模拟输出底端和顶端值，例如当前选择模拟输出类型为0～5V，利用FN6功能可以调整为0.5～4.5V。调整时，模拟输出端接高精度的电压或电流表，按照下表设置步骤操作，当达到要求后退出设置。另外，控制器还具有模拟输出值出厂恢复功能，具体设置步骤见下表。（注意：修改模拟输出时需要输入正确的密码，正确的密码一次输入后5分钟内不需要再次输入，5分钟以后如果再次修改模拟输出需要重新输入密码。）

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 【FN6 】 | 调整模拟输出的底端与顶端（FN6） | 在称重状态同时按【设置键】和【目标键】进入FN6。 按【确定键】进入下一步。 按【设置键】进入ESC。 |
|  | 【P-00000 】 | 密码输入（PASSWORD） | 正确的密码为13222 按【右移键】选择修改位； 按【增加键】修改闪烁位数值的大小； 按【确定键】如果密码正确则进入下一步，如果密码错误则提示ERR 06。 |
|  | 【AL-CAL1】 | 模拟输出底端粗调整（AL-CAL1） | 模拟输出底端进行粗略调整，根据当前模拟输出类型在相应模拟输出端接高精度的电压表或电流表。观察表上显示值，然后根据以下方法调整： 按【增加键】模拟输出底端值增大； 按【减少键】模拟输出底端值减少； 一旦调整到符合要求，按【确定键】保存调整值，控制器自动进入下一步。 |
|  | 【AL-CAL2】 | 模拟输出底端细调整（AL-CAL2） | 模拟输出底端进行细小的调整。 调整方法同步骤3。 |
|  | 【AL-CAL3】 | 模拟输出底端微调整（AL-CAL3） | 模拟输出底端进行微小的调整。 调整方法同步骤3。 |
|  | 【AH-CAL1】 | 模拟输出顶端粗调整（AH-CAL1） | 模拟输出顶端进行粗略调整。 调整方法同步骤3。 |
|  | 【AH-CAL2】 | 模拟输出顶端细调整（AH-CAL2） | 模拟输出顶端进行细小的调整。 调整方法同步骤3。 |
|  | 【AH-CAL3】 | 模拟输出顶端微调整（AH-CAL3） | 模拟输出顶端进行微小的调整。 调整方法同步骤3。 |
|  | 【 ESC】 | 退出设置状态（FN6-ESC） | 按【设置键】进入LOADINC； 按【确定键】退出设置，返回至称重状态。 |
|  | 【LOADINC】 | 模拟量恢复出厂值（LOADINC） | 四种模拟量输出值恢复到出厂值。 按【设置键】返回至FN6。 按【确定键】将四种模拟量输出值恢复到出厂值，然后显示OFF—ON，等待用户关机重启动。 |

## 3.8继电器输出和开关量输入设置FN5

表1：输出控制模式

| 设置（FN5.1） | 继电器模式 | 继电器1 | 继电器2 | 继电器3 | 继电器4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| =0 | 禁止输出 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| =1 | 实时定值输出 | 定值1 | 定值2 | 定值3 | 定值4 |
| =2 | 实时分选输出 | 下限 | 上限 | 合格 | 未用 |
| =3 | 外控定值输出 | 定值1 | 定值2 | 定值3 | 定值4 |
| =4 | 外控分选输出 | 下限 | 上限 | 合格 | 未用 |
| =5 | 带回零自锁定值输出 | 定值1 | 定值2 | 定值3 | 定值4 |
| =6 | 3物料配料带放料 | 物料1 | 物料2 | 物料3 | 放料 |
| =7 | 2物料快慢配料 | 料1快加 | 料1慢加 | 料2快加 | 料2慢加 |
| =8 | 1物快慢配料带放料 | 快加 | 慢加 | 放料 | 未用 |
| =9 | 快慢减量配料带缺料超载控制 | 快减 | 慢减 | 缺料补料 | 超载 |
| =10 | 自动重量分检 | 分检下限 | 分检上限 | 分检合格 | 未用 |
| =11 | 外控触发重量分检 | 分检下限 | 分检上限 | 分检合格 | 未用 |
| =12 | 外控瞬间峰值 | 峰值下限 | 峰值上限 | 峰值合格 | 未用 |
| =13 | 继电器输出自检 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 |

表2：开关输入功能

| 设置方式（FN5.1） | 继电器模式 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| =0 | 禁止输出 | 无 | 无 | 无 | 置零 |
| =1 | 实时定值输出 | 无 | 无 | 无 | 置零 |
| =2 | 实时分选输出 | 无 | 无 | 无 | 置零 |
| =3 | 外控定值输出 | 启动/停止 | 无 | 无 | 置零 |
| =4 | 外控分选输出 | 启动/停止 | 无 | 无 | 置零 |
| =5 | 带回零自锁定值输出 | 无 | 无 | 无 | 置零 |
| =6 | 3物料配料带放料 | 启动/停止 | 暂停/继续 | 放料 | 无 |
| =7 | 2物料快慢配料 | 启动/停止 | 暂停/继续 | 无 | 无 |
| =8 | 1物快慢配料带放料 | 启动/停止 | 暂停/继续 | 放料 | 无 |
| =9 | 快慢减量配料 | 启动/停止 | 暂停/继续 | 无 | 无 |
| =10 | 自动重量分检 | 启动/停止 | 无 | 无 | 无 |
| =11 | 外控触发重量分检 | 启动/停止 | 触发开关 |  |  |
| =12 | 外控瞬间峰值 | 启动/停止 | 无 | 无 | 无 |
| =13 | 继电器输出自检 | 继电器1 | 继电器2 | 继电器3 | 继电器4 |

表3：继电器参数设置步骤

备注：按【配方键】可快捷方式进入下表步骤9，可查询和设置步骤9到步骤25共16个继电器参数。

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 【FN5 】 | 继电器输出设置（FN5） | 在称重状态同时按【设置键】和【落差键】进入FN1，然后按【设置键】循环选择至显示FN5。 按【确定键】进入下一步。 |
|  | 【FN5.1 XX】 | 继电器输出模式设置（FN5.1XX） | XX可设置的值为0~12，参见上表1。 如用户不使用继电器输出功能时，建议将继电器输出模式设为0。 出厂默认值为1。 按【增加键】选择需要的继电器输出模式； 按【右移键】选择修改位； 按【确定键】保存修改并进入下一步。 按【设置键】不保存修改并进入下一步； |
|  | 【FN5.2 X】 | 备用参数设置（FN5.2X） | X可设置的值为0~2。备用参数 出厂值为0。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN5.3 X】 | 启动自动置零设置（FN5.3X） | X可设置的值为0~1。 =0：控制器启动配料时不进行置零。 =1：控制器启动配料时进行置零。 出厂值为1。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN5.4 X】 | 快加方式设置（FN5.4X） | X可设置的值为0~1。 =0：快加料时，快加和慢加继电器同时输出。 =1：快加料时，快加输出，慢加继电器不输出。 出厂值为0。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN5.5 X】 | 放料方式设置（FN5.5X） | X可设置的值为0~1。 =0：配料完成后，自动启动放料。 =1：配料完成后，须手动按【放料开关】后，才进行启动放料。 出厂值为0。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN5.6 X】 | 从机立即发送设置（FN5.6X） | X可设置的值为0~1。 =0：MODBUS-RTU通讯从机接到指令后，延时3T时间进行响应。 =1：MODBUS-RTU通讯从机接到指令后，立即进行响应。 出厂值为1。设置方法同步骤2。 |
|  | 【FN5.7 X】 | 去皮使能设置（FN5.7X） | X可设置的值为0~1。 =0：控制器不允许进行去皮操作。 =1：控制器允许进行去皮操作。 出厂值为0。设置方法同步骤2。 |
|  | 【AXXXXXX】 | 继电器参数A设置 （AXXXXXX） | 设置继电器参数A。 按【右移键】选择修改位； 按【增加键】修改闪烁位数值的大小； 按【设置键】不保存修改进入下一步； 按【确定键】保存修改并进入下一步。 |
|  | 【bXXXXXX】 | 继电器参数b设置 （bXXXXXX） | 设置继电器参数b。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【CXXXXXX】 | 继电器参数C设置 （CXXXXXX） | 设置继电器参数C。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【dXXXXXX】 | 继电器参数d设置 （dXXXXXX） | 设置继电器参数d。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【EXXXXXX】 | 继电器参数E设置 （EXXXXXX） | 设置继电器参数E。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【FXXXXXX】 | 继电器参数F设置 （FXXXXXX） | 设置继电器参数F。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【PXXXXXX】 | 继电器参数P设置 （PXXXXXX） | 设置继电器允差值1。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【HXXXXXX】 | 继电器参数H设置 （HXXXXXX） | 设置继电器允差值2。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【UXXXXXX】 | 继电器参数U设置 （UXXXXXX） | 设置继电器允差值3。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【LXXXXXX】 | 继电器参数L设置 （LXXXXXX） | 设置零区值。 设置方法同步骤9。 |
|  | 【C1 X.X】 | 延时参数1设置 （C1 X.X） | 设置启动延时或峰值保持时间，该值范围为0.0~9.9秒； 设置方法同步骤9。 |
|  | 【C2 X.X】 | 延时参数2设置 （C2 X.X） | 设置稳定时间或点动间歇时间，该值范围为0.0~9.9秒； 设置方法同步骤9。 |
|  | 【C3 X.X】 | 延时参数3设置 （C3 X.X） | 设置禁止比较时间，该值范围为0.0~9.9秒； 设置方法同步骤9。 |
|  | 【C4 X.X】 | 延时参数4设置 （C4 X.X） | 设置放料延时时间，该值范围为0.0~9.9秒； 设置方法同步骤9。 |
|  | 【C5 X.X】 | 延时参数5设置 （C5 X.X） | 设置点动加料时间，该值范围为0.0~9.9秒； 设置方法同步骤9。 |
|  | 【C6 X.X】 | 延时参数6设置 （C6 X.X） | 设置循环配料延时，该值范围为0.0~9.9秒； 设置方法同步骤9。 |
|  | 【C7 XX】 | 循环次数设置 （C7 XX） | 设置配料循环次数，该值范围为00~99，如设置为99则无限次循环； 设置方法同步骤9。 |

## 3.9累计配料次数查询和删除

具体操作步骤见下表。

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 【P-00000 】 | 密码输入（PASSWORD） | 在称重状态同时按【确定键】和【退出键】进入密码输入界面。 正确的密码为12111 按【右移键】选择修改位； 按【增加键】修改闪烁位数值的大小； 按【确定键】如果密码正确则进入下一步； 按【退出键】返回称重状态。 如果密码错误则提示ERR 06。 |
| 2、 | 【CXXXXXX】 | 显示累计次数 （CXXXXXX） | 其中XXXXXX为累计次数，如累计次数为10则显示C000010。按【确定键】进入下一步。 按键操作参考步骤1 |
| 5、 | 【FN5.8 X】 | 累计次数删除使能 （FN5.8 X） | 其中X为累计次数删除使能位 =0不删除累计次数； =1删除累计次数； 要删除累计次数，输入“1”并按【确认键】即可。 |

## 3.10控制器参数初始化操作

| 步骤 | 显示 | 功能名称（符号） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【P-00000 】 | 密码输入（PASSWORD） | 控制器上电自检状态时，同时按【确定键】和【退出键】进入密码输入界面。 注意：初始化工作参数密码为22222，初始化标定参数密码为33333。 按【右移键】选择修改位； 按【增加键】修改闪烁位数值的大小； 按【退出键】返回称重状态， 如果密码错误则提示ERR 06。 输入正确密码后，按【确定键】即可完成初始化操作。注意：一定要在控制器上电自检的时候才能进行参数初始化操作。 |

# 4附录

## 4.1命令方式

波特率：1200/2400/4800/9600/19200（可选） 8位数据位，1位起始位，1位停止位，无校验。

说明：实际重量值在命令方式下传送的值都是有符号整形数，也就是说都不包含小数点，例如要传送毛重值，重量是1.386公斤（吨、克、千克），该值也就是控制器显示值，传送的重量值实际为1386的十六进制数，即0X56A，用有符号16位数表示，高字节即为0X05，低字节为0X6A； 用有符号长整型数表示，由高字节到低字节分别是0X00、0X00、0X05、0X6A。

## 4.2 MODBUS兼容通讯协议说明

参数[FN3.2=0] 时选择Modbus兼容通讯方式，总线只能选择RS232或RS485方式，通过内部跳线来选择。MODBUS为主从形式的网络通讯协议，本称重终端在MODBUS网络中作为从站而被上位系统调用，数据格式为RTU方式，支持03、06和16功能。保持寄存器40001，在信息中数据地址为寄存器0000。功能代码区为保持寄存器类型规定的操作，因此，“4XXXX”是缺省的地址类型。例如：保持寄存器40001寻址寄存器地址为0000hex(＋进制0)；保持寄存器40011寻址寄存器地址为000Ahex(10进制10)。使用03功能一次最多可以连续读取30个内部寄存器。16功能每一次最多连续写入20个寄存器。称重数据在modbus的映射地址：

| 内容地址 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 40001 | 控制器显示重量(有符号16位，短整型)-32768~32767 | 只读（功能码03） |
| 40002 | 小数点位值（0，1，2，3） | 只读（功能码03） |
| 40003-40004 | 控制器显示重量（有符号32位，长整型） | 只读（功能码03） |
| 40005-40006 | 皮重重量（有符号长整型） | 只读（功能码03） |
| 40007 | 状态输出字，具体定义如下： | 备注：配料实际重量保存标志由0变1时，上位机可以读取实际重量进行保存。 |
|  | 位0:显示重量去皮标志 |  |
|  | 位1:显示重量稳定标志 |  |
|  | 位2:显示重量零区标志 |  |
|  | 位3:放料进程标志 |  |
|  | 位4:继电器1输出标志 |  |
|  | 位5:继电器2输出标志 |  |
|  | 位6:继电器3输出标志 |  |
|  | 位7:继电器4输出标志 |  |
|  | 位8:配料实际重量保存标志 |  |
|  | 位9～位15:无效 |  |
| 40008-40009 | 继电器参数A值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40010-40011 | 继电器参数B值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40012-40013 | 继电器参数C值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40014-40015 | 继电器参数D值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40016-40017 | 继电器参数E值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40018-40019 | 继电器参数F值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40020 | 允差P值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40021 | 允差H值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40022 | 允差U值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40023 | 零区重量L值，写入的数据同时写入内部EEPROM | 读、写（功能码03,16） |
| 40024 | 累计次数 | 只读（功能码03,06,16） |
| 40025-40026 | 实际重量 | 只读（功能码03,16） |
| 40027 | 位0 | 清零(1有效) | 只写（功能码06,16） |
|  | 位1 | 去皮(1有效) | 只写（功能码06,16） |
|  | 位2 | 启停控制位(1有效) | 只写（功能码06,16） |
| 40028 | 标定握手信号(有符号16位) ，写0x88有效 | 写（功能码06） |
| 40029 | 零点标定(有符号16位) ，写0x00有效 | 写（功能码06） |
| 40030 | 量程标定(有符号16位) ，写实际标定重量 | 写（功能码06） |

## 4.3 串口一 MODBUS通讯协议举例

### 4.3.1  03功能举例

以下控制器地址在FN3.3中设置。

1、上位机读控制器显示重量（有符号16位，即读保存寄存器40001）

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要读的寄存器起始地址（16位） | 读取的寄存器数量（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 84 | 0A |

控制器响应：(假设显示重量=1000（16进制表示：0x03E8）)

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 控制器返回字节数 | 返回40001寄存器的数据（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 03 | 02 | 03 | E8 | B8 | FA |

2、上位机读控制器显示重量（有符号长整型，即读保持寄存器40003-40004）

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要读的寄存器起始地址（16位） | 读取的寄存器数量（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 | 65 | CB |

控制器响应：(假设显示重量=80000（16进制表示：0x00013880）)

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 控制器返回字节数 | 返回40003寄存器的数据（16位） | 返回40004寄存器的数据（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 03 | 04 | 00 | 01 | 38 | 80 | B9 | 93 |

### 4.3.2  16功能举例

1、上位机写继电器参数A值（即写保持寄存器40008~40009，写入的数为有符号长整型数，例如设置C值=70000 (0X00011170)）

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要写的寄存器起始地址（16位） | 要写的寄存器数量（16位） | 写入的字节数量 | 写入40008寄存器的数据（16位） | 写入40009寄存器的数据（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 10 | 00 | 07 | 00 | 02 | 04 | 00 | 01 | 11 | 70 | EE | 3D |

控制器响应：

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要写的寄存器起始地址（16位） | 要写的寄存器数量（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 10 | 00 | 07 | 00 | 02 | F0 | 09 |

2、 上位机用16功能，从地址40008单元开始连续写13个字，写继电器参数A=1000，b=2000，C=3000，D=4000，E=60，F=50，P=20，上位机发送16进制代码如下：01 10 00 07 00 0d 1a 00 00 03 e8 00 00 07 d0 00 00 0b b8 00 00 0f a0 00 00 00 3c 00 00 00 32 00 14 68 2d

### 4.3.3  06功能举例

1、上位机写清零命令（即写保持寄存器40027）

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要写的寄存器地址（16位） | 写入40027寄存器的数据（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 06 | 00 | 1A | 00 | 01 | 69 | CD |

控制器响应：

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要写的寄存器地址（16位） | 写入40027寄存器的数据（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 06 | 00 | 1A | 00 | 01 | 69 | CD |

2、上位机写启动配料命令（即写保持寄存器40027）

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要写的寄存器地址（16位） | 写入40027寄存器的数据（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 06 | 00 | 1A | 00 | 04 | A9 | CE |

控制器响应：

| 信息内容 | 控制器地址 | 功能码 | 要写的寄存器地址（16位） | 写入40027寄存器的数据（16位） | CRC校验码（16位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| HEX（16进制数） | 01 | 06 | 00 | 1A | 00 | 04 | A9 | CE |

3、上位机可以用06功能对控制器进行重量标定，需要用06功能发送4条指令，先进行零标定，再进行量程标定，标定步骤如下：

  - 发送标定握手指令（用06功能在40028单元写0x88）：01 06 00 1b 00 88 f9 ab

  - 传感器空载状态下发送零点标定指令（用06功能在40029单元写0x00）：

01 06 00 1c 00 00 48 0c

  - 再发送标定握手指令（用06功能在40028单元写0x88）：01 06 00 1b 00 88 f9 ab

  - 传感器加载状态下发送量程标定指令（标定重量为4500，用06功能在40030单元写0x1194）：01 06 00 1d 11 94 14 33

## 4.4 ASCII码连续输出方式

波特率：1200/2400/4800/9600/19200（可选择），

8位数据位，1位起始位，1位停止位，无校验。

数据同时出现在RS232与RS485总线上。数据与控制器显示的重量内容一致，每组数据包含8帧，第一帧为数据起始字符帧“＝”，随后是7个数据帧，高位的无效零用“ ”（空格）填充，如果显示值是负值，则数据帧最高位发送“－”。

| 起始字符 | 符号 | 重量 |
| --- | --- | --- |
| = | 空格或- | 高位 |  |  |  |  | 低位 | 0D | 0A |

例如：控制器显示：“12345”，串行口发送数据“＝  12345”。

| 起始字符 | 符号 | 重量 |
| --- | --- | --- |
| = |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0D | 0A |

控制器显示：“1234.5”，串行口发送数据“＝ 1234.5”。

| 起始字符 | 符号 | 重量 |
| --- | --- | --- |
| = |  | 1 | 2 | 3 | 4 | . | 5 | 0D | 0A |

控制器显示：“-1234.5”，串行口发送数据“＝－1234.5”。

| 起始字符 | 符号 | 重量 |
| --- | --- | --- |
| = | - | 1 | 2 | 3 | 4 | . | 5 | 0D | 0A |

## 4.5大屏幕输出方式

参数[F3.2=2] 时选择大屏幕输出方式，大屏幕信号为RS232信号，以二进制码串行输出，波特率固定为600，每一帧数据有11个位，一个起始位（0）、8个数据位（低位在前）、1个标志位、1个停止位（1）。仪表每隔一定的时间发送一组数据，每组数据包含3帧数据，3帧数据的含义见下表。

第1帧数据：

| 第X位 | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 起始位 | 二进制0 |
| 1 | d0 | d0、d1、d2为小数点位置（0~3） |
| 2 | d1 |  |
| 3 | d2 |  |
| 4 | d3 | 重量符号（1负0正） |
| 5 | d4 | 未用 |
| 6 | d5 | 称重数据G16 |
| 7 | d6 | 称重数据G17 |
| 8 | d7 | 称重数据G18 |
| 9 | 标志位 | 二进制0 |
| 10 | 停止位 | 二进制1 |
| 备注：G0~G18由低到高构成重量的19位二进制码 |

第2帧数据：

| 第X位 | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 起始位 | 二进制0 |
| 1 | d0 | 称重数据G8 |
| 2 | d1 | 称重数据G9 |
| 3 | d2 | 称重数据G10 |
| 4 | d3 | 称重数据G11 |
| 5 | d4 | 称重数据G12 |
| 6 | d5 | 称重数据G13 |
| 7 | d6 | 称重数据G14 |
| 8 | d7 | 称重数据G15 |
| 9 | 标志位 | 二进制0 |
| 10 | 停止位 | 二进制1 |
| 备注：G0~G18由低到高构成重量的19位二进制码 |

第3帧数据：

| 第X位 | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 起始位 | 二进制0 |
| 1 | d0 | 称重数据G0 |
| 2 | d1 | 称重数据G1 |
| 3 | d2 | 称重数据G2 |
| 4 | d3 | 称重数据G3 |
| 5 | d4 | 称重数据G4 |
| 6 | d5 | 称重数据G5 |
| 7 | d6 | 称重数据G6 |
| 8 | d7 | 称重数据G7 |
| 9 | 标志位 | 二进制1 |
| 10 | 停止位 | 二进制1 |
| 备注：G0~G18由低到高构成重量的19位二进制码 |

## 4.6标定参数修改说明

- 标定参数修改输入直接影响砝码标定参数，因此修改时建议先备份原先标定参数。

- 标定参数修改输入来调整工作零点，开机置零要设置FN2.7=0（关闭开机置零）。

- 秤工作零点要调高则零点内码值要降低，秤工作零点要调低则零点内码值要升高。

- 通过修改零点内码值可以调整秤工作零点重量，调整的计算公式如下：

零点内码修改量=（量程内码/标定重量）*（零点重量调整量）

备注：“（量程内码/标定重量）”即为标定系数的倒数

5、标定系数的计算公式：		标定系数=标定重量/量程内码

因此通过调整量程内码和标定重量都可以修改标定系数。标定系数调大，显示重量就变大。标定系数调小，显示重量变小。

## 4.7标定参数修改应用举例

举例1：通过修改零点内码值调整工作零点的方法。

举例说明：某料罐装有物料，按照容积估算有80000kg，可实际显示有81000kg，如果继续添加1000kg物料，显示也会同时增加1000kg，则说明重量不准是零点变化引起的，可以修改零点内码改正，将零点调低1000kg。例如初始零点内码是3045，标定重量是20000，量程内码是100000，则标定系数=20000/100000=0.2, 1000kg零点内码修改量=1000/0.2=5000。根据秤工作零点要调低则零点内码值要升高原则，把内码增大5000，即把内码改成3045+5000=8045就可以了。

举例2：用系数修正法微调重量的方法。

举例说明：假设秤台上砝码重量1000kg，控制器显示998kg，则标定系数需要增大1000÷998倍约等于1.002倍，原先的标定重量是2000，量程内码是10000。假如保持量程内码不变，则标定重量修改为2000*1.002=2004即可。

举例3：砝码标定参数手动恢复。

举例说明：用户用砝码标定的方法完成了秤的标定后，为了防止今后标定参数丢失，可以在砝码标定后，在标定参数修改输入选项中，记录此砝码标定的参数，如果以后标定参数丢失，可在标定参数修改输入选项中输入之前记录的参数，即可完成标定参数恢复。

## 4.8灵敏度标定应用举例

举例1：重量免标定

举例说明：某秤用4只灵敏度为3.0，量程为100公斤的传感器，分度值d=0.01，则灵敏度标定中输入参数：传感器总量程=100*4=400，输入量程=C0400.00；输入灵敏度=L3.00000

举例2：检测传感器是否有故障

举例说明：本控制器激励电压是DC5V，假如传感器总量程设置=灵敏度*5000，分度值d=1，则通过灵敏度标定，控制器显示的重量值就是传感器的微伏电压值，通过此值的稳定性可以直接检测传感器的好坏。

## 4.9继电器输出方式说明

根据3.8章节中输入输出控制模式，这里给出每一种控制模式的具体应用举例，以便进一步了解应用（以下举例中继电器以常开触点来说明问题，输出表示常开触点动作闭合，继电器关闭表示常开触点断开）

### 4.9.1输出方式0（禁止输出）说明

4路继电器在任何状态下都关闭。

### 4.9.2输出方式1（实时定值输出）举例

假设继电器参数A=500（定值1），B=2000（定值2），C=3000（定值3），D=4000（定值4）。

显示重量>=500，继电器1输出，否则关闭。

显示重量>=2000，继电器2输出，否则关闭。

显示重量>=3000，继电器3输出，否则关闭。

显示重量>=4000，继电器4输出，否则关闭。

### 4.9.3输出方式2（实时分选输出）举例

假设继电器参数A=500（下限值），B=2000（上限值）。继电器1：下限继电器，继电器2：上限继电器，继电器3：合格继电器。

显示重量<500，下限继电器输出，否则关闭。

显示重量>2000，上限继电器输出，否则关闭。

500<=显示重量<=2000，合格继电器输出，否则关闭。

### 4.9.4输出方式3（外控定值输出）举例

当启动/停止开关（开关1）启动时，继电器功能同输出方式1。

当启动/停止开关（开关1）停止时，4路继电器输出始终关闭。

### 4.9.5输出方式4（外控分选输出）举例

当启动/停止开关（开关1）启动时，继电器功能同输出方式2。

当启动/停止开关（开关1）停止时，4路继电器输出始终关闭。

### 4.9.6输出方式5（带回零控制定值输出）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

假设继电器参数A=500（定值1），B=2000（定值2），C=3000（定值3），D=4000（定值4）。

E=20（零区重量）。

显示重量>=500，继电器1输出有效。

显示重量>=2000，继电器2输出有效。

显示重量>=3000，继电器3输出有效。

显示重量>=4000，继电器4输出有效。

显示重量<20，继电器1、继电器2、继电器3、继电器4输出关闭。

### 4.9.7输出方式6（外控3物配料带放料控制）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

| 变量设置 | 注释 | 变量设置 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| FN5.1=6 | 模式6，3物配料带放料 |
| FN5.3=1 | 加料前，=1置零，=0去皮，=2不置零不去皮 |
| FN5.5=1 | FN5.5=1放料方式是手动，如FN5.5=0放料方式是自动。 |
| C1=1.0 | 启动延时时间是1.0秒 | C2=2.0 | 稳定延时时间是2.0秒 |
| C3=1.5 | 禁止比较时间是1.5秒 | C4=2.5 | 放料延时时间是2.5秒 |
| C5=2.5 | 点动加料时间是2.5秒 | C6=2.0 | 循环配料延时是2秒 |
| C7=3 | 循环配料次数3，启动一次，自动循环配料3次。如C7=99时，无限次循环配料 |
| 继电器1是料1，继电器2是料2，继电器3是料3，继电器4是放料 |
| 指示灯输出1、2、3、4分别对应继电器1、2、3、4 |
| 开关1是启动/停止开关，开关2是暂停/继续开关，开关3是放料开关，配料启动时【运行】指示灯亮 |
| A=1000 | 料1配料目标值为1000； |
| b=10 | 料1配料提前量为10；料1加料到（1000-10）=990时，料1继电器关闭。 |
| C=2000 | 料2配料目标值为2000； |
| D=20 | 料2配料提前量为20；料2加料到（2000-20）=1980时，料2继电器关闭。 |
| E=3000 | 料3配料目标值为3000； |
| F=30 | 料3配料提前量为30；料3加料到（3000-30）=2970时，料3继电器关闭。 |
| P=0 | 料1配料允许误差为0；因此料1加料结束后不进行点动加料。 |
| H=10 | 料2配料允许误差为10；料2加料结束后，料2实际加料重量小于（2000-10）=1990时进行点动加料。点动加料时间是C5，点动加料间歇时间是C2。 |
| U=20 | 料3配料允许误差为20；料3加料结束后，料3实际加料重量小于（3000-20）=2980时进行点动加料。点动加料时间是C5，点动加料间歇时间是C2。 |
| L=50 | 零区重量为50，当放料重量小于50后，控制器重量已经回到零区，放料结束。 |
| 控制过程如下：启动/停止开关点动一次，按C7设定的次数进行自动循环配料3次。经过1.0秒启动延时后，控制器进行置零同时进入料1配料，料1加到990时，料1继电器关闭，经过2.0秒稳定延时后，启动料2加料，料2加到1980时料2继电器关闭，经过2.0秒稳定延时后，启动料3加料，料3加到2970时料3继电器关闭，经过2.0秒稳定延时后加料结束，然后等待放料，控制器检测到放料开关有效时，放料继电器输出有效进行放料，当秤重量小于50时，控制器重量已经回零，再延时2.5秒后放料结束，一次配料完成，然后延时2秒后循环进入下次配料，3次配料完成后自动退出配料循环。 （继电器输出有效时对应的指示灯亮） |

### 4.9.8输出方式7（外控2物快慢速配料控制）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

| 变量设置 | 注释 | 变量设置 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| FN5.1=7 | 模式7，2物快慢速配料 |
| FN5.3=1 | 加料前，=1置零，=0去皮，=2不置零不去皮 |
| FN5.4=1 | FN5.4=0快加料时快慢继电器同时输出，如FN5.4=1仅快加继电器输出。 |
| C1=1.0 | 启动延时时间是1.0秒 | C2=2.0 | 稳定延时时间是2.0秒 |
| C3=1.5 | 禁止比较时间是1.5秒 | C4=2.5 | 放料延时时间是2.5秒 |
| C5=2.5 | 点动加料时间是2.5秒 | C6=2 | 循环配料延时是2秒 |
| C7=3 | 循环配料次数3，启动一次，自动循环配料3次。如C7=99时，无限次循环配料 |
| 继电器1是料1快加，继电器2是料1慢加，继电器3是料2快加，继电器4是料2慢加 |
| 指示灯输出1、2、3、4分别对应继电器1、2、3、4 |
| 开关1是启动/停止开关，开关2是暂停/继续开关，配料启动时【运行】指示灯亮 |
| A=1000 | 料1配料目标值为1000； |
| B=200 | 料1配料快加提前量200；料1加料到（1000-200）=800时，料1快加关闭。 |
| C=20 | 料1配料慢加提前量20；料1加料到（1000-20）=980时，料1慢加关闭。 |
| D=2000 | 料2配料目标值为2000； |
| E=200 | 料2配料快加提前量200；料2加料到（2000-200）=1800时，料2快加关闭。 |
| F=20 | 料2配料慢加提前量20；料2加料到（2000-20）=1980时，料2慢加关闭。 |
| P=0 | 料1配料允许误差为0；因此料1加料结束后不进行点动加料。 |
| H=10 | 料2配料允许误差为10；料2加料结束后，料2实际加料重量小于（2000-10）=1990时进行点动加料。点动加料时间是C5，点动加料间歇时间是C2。 |
| L=50 | 零区重量为50，当重量小于50后，控制器重量已经回到零区，进行下次配料。 |
| 控制过程如下：启动/停止开关点动一次，按C7设定的次数进行自动循环配料3次。经过1.0秒启动延时后，控制器进行置零同时进入料1快速加料，料1加到800时快加关闭，料1进入慢速加料，料1加料到980时，料1慢加关闭，经过2.0秒稳定延时后，启动料2快速加料，料2加到1800时料2快加关闭，料2进入慢速加料，料2加到1980时，料2慢加关闭，经过2.0秒稳定延时后，判断料2实际加料重量是否小于1990，如小于1990，料2进行点动加料，点动加料时间是C5=2.5秒，点动加料间歇时间是C2=2.0秒，点动加料结束后，延时2秒循环进入下次配料，3次配料完成后自动退出配料循环。 |

### 4.9.9输出方式8（外控1物快慢速配料带放料控制）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

| 变量设置 | 注释 | 变量设置 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| FN5.1=8 | 模式8，1物快慢配料带放料 |
| FN5.3=1 | 加料前，=1置零，=0去皮，=2不置零不去皮 |
| FN5.4=1 | FN5.4=0快加料时快慢继电器同时输出，如FN5.4=1仅快加继电器输出。 |
| C1=1.0 | 启动延时时间是1.0秒 | C2=2.0 | 稳定延时时间是2.0秒 |
| C3=1.5 | 禁止比较时间是1.5秒 | C4=2.5 | 放料延时时间是2.5秒 |
| C5=2.5 | 点动加料时间是2.5秒 | C6=2 | 循环配料延时是2秒 |
| C7=3 | 循环配料次数3，启动一次，自动循环配料3次。如C7=99时，无限次循环配料 |
| 继电器1是快加，继电器2是慢加，继电器3放料 |
| 指示灯输出1、2、3、4分别对应继电器1、2、3、4 |
| 开关1是启动/停止开关，开关2是暂停/继续开关，开关3是放料开关，配料启动时【运行】指示灯亮 |
| A=1000 | 配料目标值为1000； |
| B=200 | 配料快加提前量200；加料到（1000-200）=800时，快加关闭。 |
| C=20 | 配料慢加提前量20；料1加料到（1000-20）=980时，慢加关闭。 |
| P=10 | 配料允许误差为10；因此加料实际重量小于990时，启动点动加料。 |
| L=50 | 零区重量为50，当重量小于50后，控制器重量已经回到零区，进行下次配料。 |
| 控制过程如下：启动/停止开关点动一次，按C7设定的次数进行自动循环配料3次。经过1.0秒启动延时后，控制器进行置零同时进入快速加料，加到800时快加关闭，进入慢速加料，加料到980时，慢加关闭，经过2.0秒稳定延时后，判断实际加料重量是否小于990，如小于990，进行点动加料，点动加料时间是C5=2.5秒，点动加料间歇时间是C2=2.0秒，点动加料结束后，等待放料，控制器检测到放料开关有效时，放料继电器输出有效进行放料，当秤重量小于50时，控制器重量已经回零，再延时2.5秒后放料结束，一次配料完成，延时2秒循环进入下次配料，3次配料完成后自动退出配料循环。 |

### 4.9.10输出方式9（快慢减量配料带缺料超载控制）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

| 变量设置 | 注释 |
| --- | --- |
| FN5.1=9 | 模式9，快慢减量配料 |
| FN5.4=0 | FN5.4=0快减料时快慢继电器同时输出，如FN5.4=1仅快减继电器输出。 |
| C1=1.0 | 启动延时时间是1.0秒 | C2=2.0 | 稳定延时时间是2.0秒 |
| C3=1.5 | 禁止比较时间是1.5秒 | C5=2.5 | 点动加料时间是2.5秒 |
| C6=2.0 | 循环配料延时是2.0秒 |
| C7=3 | 循环配料次数3，启动一次，自动循环配料3次。如C7=99时，无限次循环配料 |
| 继电器1是快速减料，继电器2是慢速减料，继电器3是缺料补料，继电器4是超载报警 |
| 指示灯输出1、2、3、4分别对应继电器1、2、3、4 |
| 开关1是启动/停止开关，开关2是暂停/继续开关，配料启动时【运行】指示灯亮 |
| A=1000 | 减料配料目标值为1000； |
| b=100 | 快速减料提前量为100；快速减料到（1000-100）=900时，料1继电器关闭。 |
| C=20 | 慢速减料提前量为20；慢速减料到（1000-20）=980时，料2继电器关闭； |
| D=1200 | 缺料下限重量，当控制器重量小于此值时进行补料，料3继电器打开。 |
| E=5000 | 缺料上限重量，当控制器重量大于等于此值时补料结束，料3继电器关闭。 |
| F=6000 | 超载重量值，控制器重量大于此值，料4继电器打开进行报警。 |
| P=10 | 减料允许误差为10；料2实际加料重量小于（1000-10）=990时进行点动减料。点动减料时间是C5，点动减料间歇时间是C2。如设置为0，不启动点动减料。 |
| 控制过程如下：启动/停止开关点动一次，按C7设定的次数进行自动循环配料3次。经过1.0秒启动延时后，控制器进行快速减料，快减料时继电器1和继电器2同时打开，减料到900时继电器1关闭进入慢减料，慢减料到980时慢减料停止，继电器2关闭，经过2.0秒稳定延时后，控制器判断实际减料误差是否超差，如超差启动点动减料直到实际减量重量大于990为止，一次减料配料后，延时2秒循环进入下次减料配料，3次配料完成后自动退出配料循环。 (继电器输出有效时对应的指示灯亮) |

### 4.9.11输出方式10（自动重量分检控制）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

| 变量设置 | 注释 |
| --- | --- |
| FN5.1=10 | 模式10，自动重量分检控制 |
| 继电器1是分检下限输出，继电器2是分检上限输出，继电器3是分检合格输出 |
| 指示灯输出1、2、3、4分别对应继电器1、2、3、4 |
| 开关1是分检启动/停止开关，分检启动时【运行】指示灯亮 |
| A=1000 | 分检结果上限重量值1000，分检后的货物重量大于此值，认为当前货物超重，上限继电器输出有效。 |
| b =900 | 分检结果下限重量值900，分检后的货物重量小于此值，认为当前货物重量偏轻，下限继电器输出有效。 |
| C=400 | 货物上分检台门限重量值为400，当控制器检测到的重量大于此值时，控制器认为货物已经开始上分检台。 |
| d=300 | 货物下分检台门限重量值为300，当控制器检测到的重量小于此值时，控制器认为货物已经开始离开分检台。注意：设置参数时必须满足C> d！！！ |
| E=1.00000 | 分检重量修正系数为1.00000，此系数默认为1.00000，当控制器分检得出的重量跟实际有误差时，通过修改分检重量系数进行调整。 |
| C1=0.2 | C1是货物上分检台时间，当控制器检测到的重量大于C值后，控制器延时C1=0.2秒时间后认为货物完全在分捡台上，此值按货物上分检台实际时间进行设置。 |
| C2=0.5 | C2是货物在分检台停留时间，分检有效重量在C2=0.5秒这段时间内进行采集 |
| C3=0.2 | C3是货物下分检台时间，当控制器检测到的重量小于d值后，控制器延时C3=0.2秒时间后认为货物完全离开分捡台，此值按货物下分检台实际时间进行设置。 |
| C4=1.0 | C4=1.0秒是分检结果保持时间，是控制器分检重量显示时间，也是继电器输出结果保持时间。 |
| C7=90 | C7是货物在分检台停留时间内，控制器采样的有效数据比率，设置范围0-99%，一般设置为90%左右。 |
| 控制过程如下：在分检停止状态时，【运行】指示灯灭，分检启动/停止开关点动一次，控制器进入自动分检运行状态，此时【运行】指示灯亮。控制器先检测重量是否大于上分检台门限重量，当重量大于400后，控制器认为货物开始上分检台，然后延时C1=0.5秒后，认为货物已经完全在分检台上，然后在C2=0.5秒时间内，控制器开始采集处理货物的重量数据，当控制器重量小于300后，控制器认为货物将在C3=0.2秒时间内完全离开分捡台，此时控制器显示实际分检重量，同时继电器输出实际分检结果，保持C4=1.0秒时间后，当前货物分检处理结束，进入下一个货物分检。 |

### 4.9.12输出方式11（外控触发重量分检控制）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

| 变量设置 | 注释 |
| --- | --- |
| FN5.1=11 | 模式11，外控重量分检控制 |
| 继电器1是分检下限输出，继电器2是分检上限输出，继电器3是分检合格输出 |
| 指示灯输出1、2、3、4分别对应继电器1、2、3、4 |
| 开关1是分检启动/停止开关，开关2是外控触发开关，触发一次进行一次货物分检，分检启动时【运行】指示灯亮 |
| A=1000 | 分检结果上限重量值1000，分检后的货物重量大于此值，认为当前货物超重，上限继电器输出有效。 |
| b =900 | 分检结果下限重量值900，分检后的货物重量小于此值，认为当前货物重量偏轻，下限继电器输出有效。 |
| C=400 | 货物上分检台门限重量值为400，当控制器检测到的重量大于此值时，控制器认为货物已经开始上分检台。 |
| d=300 | 货物下分检台门限重量值为300，当控制器检测到的重量小于此值时，控制器认为货物已经开始离开分检台。注意：设置参数时必须满足C> d！！！ |
| E=1.00000 | 分检重量修正系数为1.00000，此系数默认为1.00000，当控制器分检得出的重量跟实际有误差时，通过修改分检重量系数进行调整。 |
| C1=0.2 | C1是货物上分检台时间，当控制器接收到触发信号后，控制器延时C1=0.2秒时间后认为货物完全在分捡台上，此值按货物上分检台实际时间进行设置。 |
| C2=0.5 | C2是货物在分检台上停留时间，分检有效重量在C2=0.5秒这段时间内进行采集。 |
| C3=0.2 | C3是货物下分检台时间，当控制器检测到的重量小于d值后，控制器延时C3=0.2秒时间后认为货物完全离开分捡台，此值按货物下分检台实际时间进行设置。 |
| C4=1.0 | C4=1.0秒是分检结果保持时间，是控制器分检重量显示时间，也是继电器输出结果保持时间。 |
| C7=90 | C7是货物在分检台停留时间内，控制器采样的有效数据比率，设置范围0-99%，一般设置为90%左右。 |
| 控制过程如下：在分检停止状态时，【运行】指示灯灭，分检启动/停止开关点动一次，控制器进入分检运行状态，此时【运行】指示灯亮。控制器先循环等待检测触发信号是否有效，当触发信号有效后，控制器认为货物开始上分检台，然后延时C1=0.2秒后，认为货物已经完全在分检台上，然后在C2=0.5秒时间内，控制器开始采集处理货物的重量数据，当控制器检测到的重量小于300后，控制器认为货物将在C3=0.2秒时间内完全离开分捡台，此时控制器显示实际分检重量，同时继电器输出实际分检结果，保持C4=1.0秒时间后，当前货物分检处理结束，进入下一个货物分检。 |

### 4.9.13输出方式12（外控瞬间峰值）举例

注:按【设置键】可直接设置继电器参数。

| 变量设置 | 注释 |
| --- | --- |
| FN5.1=12 | 模式12，外控瞬间峰值 |
| 继电器1是峰值下限输出，继电器2是峰值上限输出，继电器3是峰值合格输出 |
| 指示灯输出1、2、3、4分别对应继电器1、2、3、4 |
| 开关1是峰值启动/停止开关，峰值检测启动时【运行】指示灯亮 |
| A=1000 | 峰值结果上限值1000，实际峰值大于此值，认为当前峰值超上限，上限继电器输出有效。 |
| b=900 | 峰值结果下限值900，实际峰值小于此值，认为当前峰值小于下限，下限继电器输出有效。实际峰值在900~1000间，合格继电器输出有效。 |
| c=500 | 峰值开始捕捉阈值为500，峰值捕捉启动后，控制器显示值大于500后，控制器开始拣选保存峰值。 |
| d=300 | 峰值结束捕捉阈值为300，捕捉到有效峰值后，控制器显示值小于300后，控制器结束峰值捕捉。注意设置参数时要求：c>d。 |
| C1=2.0 | 峰值保持时间为2秒。C1值设置不为0，峰值保持C1秒后自动解除保持，然后自动进入下次峰值检测。 C1值设置为0，需要按启动/停止开关或【退出】键解除峰值保持，如果需要再次进入峰值检测，需要再按一次启动/停止开关或【退出】键。 |
| 控制过程如下：按启动/停止开关或【退出】键，启动峰值检测，此时【运行】指示灯亮，控制器显示值大于500后，控制器开始拣选峰值，控制器显示值小于300后结束峰值捕捉，显示窗进行峰值保持2秒，继电器输出也保持2秒，2秒后，一次峰值检测结束，自动启动下一次峰值检测。 |

### 4.9.14输出方式13（输入输出自检）说明

此模式下，4个开关量和4个继电器相对应，开关量有效时相应的继电器输出闭合，开关量无效时相应的继电器输出关闭。

## 4.10信息提示说明

| 控制器提示信息 | 提示信息说明 |
| --- | --- |
| Err 01 | 数据转换错误 |
| Err 06 | 密码错误 |
| AdcErr | ADC芯片故障 |
| ON-OFF | 控制器进行重新上电 |
| OUER | 重量超载 |
| FFFF | 配料放料提示 |
| ESC | 取消设置 |

# 5维护保养及注意事项

- 为保证控制器清晰和使用寿命，本控制器不宜在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

- 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用!

- 传感器和控制器须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和控制器应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品! 不要在可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用，不得使用在压力容器罐装系统!

- 在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷击损坏控制器及相应设备!

- 传感器和控制器都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其它强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和控制器的损坏，确保操作人员人身安全和称重设备及相关设备的安全运行!

- 严禁使用强溶剂（如：苯、硝基类油）清洗机壳!

- 不得将液体或其它导电颗粒注入控制器内，以防控制器损坏和触电！

- 在插拔控制器及外部设备连接线前，必须切断控制器及相应设备电源！在插拔传感器连接线前，必须先切断控制器电源！在插拔大屏幕连接线前，必须先切断控制器和大屏幕电源！在插拔通讯连接线前，必须先切断控制器和上位机电源！

- 控制器对外接口必须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改连接，本控制器在使用过程中若出现故障，应立即拔下电源插头，送专业厂维修，一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏，本控制器不允许随意打开，否则不予保修。

- 本控制器自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围。

- 公司忠告客户：使用本公司控制器前应对控制器进行检测验收。本公司仅对控制器自身质量负责，对控制器所处的系统问题不承担责任。